РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУМА ПРИТОБОЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2024 года № 213

с. Глядянское

| Об информации об итогах отопительного периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов |  |
| --- | --- |

В связи с обращением жителей п. Водный, с. Глядянское по  тепловому режиму ниже нормы в отопительный период 2023-2024 годов, отсутствием по информации  ответов на поставленные вопросы депутатов, в  соответствии со статьей 27 Устава Притобольного муниципального округа Курганской области,  статьей 42  Регламента Думы Притобольного муниципального округа Курганской области, Дума Притобольного муниципального округа Курганской области

РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах отопительного периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных  мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов  согласно приложению к настоящему решению  отклонить.

2. Информацию  об итогах отопительного периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных  мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов рассмотреть на заседании Думы в июле 2024 года с учетом поставленных  вопросов согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Притобольного

муниципального округа Курганской области                                                            И.А. Суслова

Приложение к решению Думы

Притобольного муниципального округа

Курганской области от 26 июня 2024 года №213

«Об информации об итогах отопительного

периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных

мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов

Вопросы депутатов к информации об итогах отопительного

периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных

мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. О фактических мероприятиях май-июнь 2024 и плановых июль-сентябрь по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов  в том числе  по поселку Водный.

2. О проведенной работе предприятий по  взысканию  задолженности за отопление с физических лиц.

3. О финансировании и графике погашения задолженности по налогам сборам, поставщикам газа, поставщикам электроэнергии до начала отопительного периода.

2. Отметить недостаточный контроль со стороны Администрации Притобольного муниципального округа по вопросу оказания услуг теплоснабжения ООО «Курган Тепло» поселка Водный в отопительный период 2023-2024 годы.

Приложение к решению Думы Притобольного муниципального округа Курганской области от 26 июня 2024 года № 213 «Об информации об итогах отопительного периода 2023 -2024 годов и плане подготовительных мероприятий к отопительному периоду 2024-2025 годов»

Информация

Отопление в отопительном периоде 2023-2024 годов в Притобольном муниципальном округе осуществлялось 17 котельными, из которых 11 котельных использовало муниципальное казенное предприятие «Притоболье», и 6 котельных использовало ООО «Курган Тепло».

Отопительный сезон начался 2 октября 2023 года, закончился 22 апреля 2024, но  в связи с резким похолоданием, было решено дополнительно продлить подачу тепловой энергии газовыми котельными сроком до 27 апреля 2024 года.

Отопительный сезон прошёл без серьезных происшествий, т.е. - остановки подачи тепловой энергии населению, более чем на 6 часов не зафиксировано. Все неполадки в системе отопления устранялись вовремя.

Угля для котельных в отопительном периоде 2023-2024 годов было закуплено 3 280, 00 тонн, израсходовано 3 150, 00 тонн, на сумму 18,0 млн. рублей. Кроме того, во время отопительного периода 2023-2024 годов новыми блочно-модульными газовыми котельными было использовано газа на сумму 5,099 млн. рублей. Итого на топливные ресурсы в отопительном периоде 2023-2024 годов было потрачено 23,099 млн.руб. Для сравнения: в 2022-2023 годах отопительного периода было закуплено 13,308 тысяч тонн угля на сумму 67 522 500 млн. рублей. Таким образом расходы на топливные ресурсы МКП «Притоболье» снижены на 44,423 млн. руб. Так же здесь необходимо учитывать то обстоятельство, что в отопительном периоде 2023-2024 годов в отличие от предыдущего отопительного периода, МКП «Притоболье» не отапливало население п.Водный и соц.обьекты с.Гладковское, в связи с передачей этих функций ООО «КурганТепло», соответственно расходы на уголь по котельным в этих населенных пунктах не несло.

С момента введения газовых котельных в эксплуатацию были зафиксированы периодические неполадки в системе отопления - этих котельных. В связи с перепадом температурного режима наружного воздуха, происходило скопление конденсата в рессиверах системы газоснабжения, что в условиях отрицательных температур вызывало забивание фильтров и редукторов льдом, в связи, с чем прекращалась подача газа, и происходило отключение модуля котельной. Следует заметить, что причина забивания систем котельных конденсатом заключалась не в техническом состоянии котельных, а в том, что в 2023 году проложена новая система газоснабжения, в которой ввиду малого количества потребителей, происходило накопление конденсата.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов, была произведена значительная замена ветхих участков тепловых сетей, что позволило избежать частых и серьезных порывов на коммуникациях теплоносителя в отопительный период. Имели место 2 подземных порыва, теплотрасс, которые незамедлительно устраняли в кротчайшие сроки, что не привело к остановке подачи тепловой энергии населению более чем на 6 часов.

Также, были зафиксированы аварии инженерных сетей системы отопления в подъездах многоквартирных домов (МКД) по  ул. Спортивная 10, ул. Ленина 36, 92, 94;  ул. Красноармейская 11 и 13. Нужно заметить, что ответственность за обслуживание и содержание инженерных сетей внутридомовой системы отопления в надлежащем состоянии, - несут собственники жилых помещений МКД, в том случае если не выбрана управляющая компания. В указанных МКД, где произошли аварийные случаи, выбран непосредственный способ управления. Аварии были устранены ремонтно – восстановительной бригадой  МКП «Притоболье».

Так же следует отметить, что каждая авария произошедшая в МКД, вызывала остановку котельной в целом, что влекло за собой недовольство населения. Причина данных остановок котельной заключается именно в халатности жителей МКД (как потребителей тепловой энергии), при подготовке внутридомовой системы отопления к отопительному периоду. Частая остановка подачи тепловой энергии населению зафиксирована на центральной котельной. Дополнительно остановки центральной котельной были обусловлены недоработкой проекта котельной, в части электрооборудования. Остальные газовые котельные отключались реже, и их остановки были обусловлены тем, что происходило только забивание конденсатом.

В целом, работа угольных и пеллетных котельных МКП «Притоболье», поставляемых тепловую энергию в соц.объекты в населённых пунктах Притобольного МО в отопительный период 2023-2024 годов, была положительная.

Исключением является с. Гладковское и п. Водный, где поставщиком тепловых ресурсов является теплоснабжающая организация ООО «Курган Тепло».

Сбои в подаче тепловой энергии в п. Водный и с. Гладковское имели место из-за перебоев поставки основного вида топлива (пеллетов), и поставки некачественных пеллетов, в результате чего была остановка пеллетных котлов, запущены резервные угольные котельные.

В настоящее время МКП «Притоболье» и ООО «Курган Тепло» производят очистку котельных, боровов, котлов, прорабатывают технологические вопросы изменения систем котельных, направленных на улучшение условий подачи тепловой энергии потребителям.

16.05.2024 года Администрацией Притобольного муниципального округа с участием представителей подрядной организации ООО «Курган Тепло» была проведена встреча с жителями МКД в п.Водный, для обсуждения вопросов организации  подготовки к новому отопительному периоду 2024-2025 годов, предоставления ответов населению на интересующие вопросы.

Подрядной организацией ООО «Курган Тепло» по итогам встречи с населением, принято решение установки в пеллетные котельные дополнительно по одному котлу, для увеличения мощности котельных, с целью недопущения снижения температурного режима ниже нормы.

Администрацией Притобольного МО также запланированы встречи с жителями МКД по ул.Ленина 92, 94 в с. Глядянское, для обсуждения вопросов организации  подготовки к новому отопительному периоду 2024-2025 годов.

В 2024 планируется ввод газовой БМК по адресу ул. Банковская 42а. (котельная № 3).

В газовые котельные  №1 (центральная), №2 (суд), №4 (лесхоз), №5 (ЦРБ) в с.Глядянское запланирована установка дополнительно дизельных горелок, для осуществления бесперебойной подачи тепловой энергии населению.

Все объекты теплоснабжения оснащены резервными источниками электроснабжения (дизельгенераторами).

В связи с тем, что на территории Притобольного МО отсутствуют управляющие компании  и специализированные организации по подготовке систем отопления в частных домах, ведутся конкурсные процедуры по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Исп. В.Н.Ильин

8 (35 22) 42-89-83